ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД

- Общие сведения о многоквартирном доме

_____1. Адрес многоквартирного дома  г. Александровск-Сахалинский, ул. Смирных, 22

_____2. Кадастровый номер многоквартирного дома ( при его наличии)_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____3. Серия, тип постройки_____________здание______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_____4. Год постройки ________________1986_______________________________________________________________________________

_____5. Степень износа по данным государственного технического учета____30%______

___________________________________________________________________________________________________________________

_____6. Степень физического износа____________________________________________________________________________________

_____7. Год последнего капитального ремонта____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____9. Количество этажей_______________5_________________________________________________________________________________

_____10. Наличие подвала______________да________________________________________________________________________________

_____11. Наличие цокольного этажа___________нет_________________________________________________________________________

_____12. Наличие мансарды__________________нет__________________________________________________________________________

_____13. Наличие мезонина__________________нет__________________________________________________________________________

_____14. Количество квартир_________________60___________________________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества                     нет

_________________________________________________________________________________________________________________________

16. Реквизиты правого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания ( с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_____________________________________________________________________________

18. Строительный объем

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | кв. м | 2923 |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | кв. м | 2923 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | кв. м | _ |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 375 |

____  20. Количество лестниц___________4_______________________________________________________________________________

21. Уборочная площадь:

| лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | кв. м | 375 |
| --- | --- | --- |
| общих коридоров | кв. м | _ |
| других помещений общего пользования включая: | кв. м |  |
| чердаки | кв. м | 660 |
| технические этажи | кв. м | _ |
| технические подвалы | кв. м | 502 |

_____22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_________да____________________

_____23. Кадастровый номер земельного участка ( при его наличии)___________________нет_________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

11. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование коструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Физические объемы (кв. м., пог. м, шт и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонные блоки | Частичное отслоение штукатурного слоя | 5 м3 |
| 1а. Отмоска | бетонная | частичное разрушение по периметру здания |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | крупноблочные | заделка швов, частичные трещины |  |
| 3. Перегородки | п/блоки | повреждения отсутствуют |  |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| чердачные | ж/бетонные плиты | повреждения отсутствуют |  |
| междуэтажные | ж/бетонные плиты | повреждения отсутствуют |  |
| подвальные | ж/бетонные плиты | отслоение раствора межпанельных швов |  |
| Утепление чердачного помещения | Отсыпка керамзитом | требуется дополнительная отсыпка керамзитом |  |
| 5. Крыша | из асбестоцементных листов по деревянной обрешетки | частичное разрушение покрытия |  |
| 5а. Карнизные свесы крыши | карнизы металлические | металлическая коррозия, |  |
| 6. Полы МОП | полы бетонные лестницы бетонные | незначительные сколы на ступеньках, ограждены периллами |  |
| 7. Проемы: |  |  |  |
| окна | двойные, створчатые | оконные переплеты рассохлись, остекление двойное |  |
| двери входов и подъезды | деревянные деревянные | замена на металлические |  |
| домофоны | отсутствуют | - |  |
| двери входов и подвалы, чердаки и другие МОП | деревянные, обшитые металлом | ремонт не требуется |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | известковая, масляная окраска | косметический ремонт в 2013г. |  |
| наружная | штукатурка | заделка швов, незначительные трещины |  |
| межпанельные швы |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | В рабочем состоянии |  |
| ванны напольные | оборудованы | все квартиры |  |
| электроплиты | отсутствует | - |  |
| телефонное оборудование | телефонизированы | в наличии |  |
| сигнализация | отсутствует | - |  |
| мусоропровод | отсутствует | - |  |
| лифт | отсутствует | - |  |
| вентиляция | канальная | частичный ремонт каналов |  |
| вентиляционные блоки | ш/блочные | частичное обрушение оголовок сверх кровли |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | В рабочем состоянии |  |
| Электроснабжение | Централизованное, скрытая проводка, электрощит, светильники, ОДПУ | требует замены |  |
| магистральные линии | провод АПВ | требует замены |  |
| вводное распределительное устройство | ВРУ- 1шт | требует замены |  |
| холодное водоснабжение | централизованное водоснабжение из маталлических труб д 50 | следы ремонта труб (сварочные работы, замена участков труб) |  |
| горячее водоснабжение | отсутствует | - |  |
| водоотведение | централизованное, стояки из чугунных труб Д100 | в рабочем состоянии |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | отсутствие теплоизоляции. |  |
| отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |  |
| печи | - | - |  |
| печные трубы | - | - |  |
| 11. Крыльца | бетонные | частичное разрушение бетонного слоя |  |
| 12. Козырьки входов | бетонные | замена покрытия |  |

Благоустройство прилегающего земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

| контейнерные площадки | Оборудован контейнерной площадкой | бетонное основание, 2 контейнера, ограждения металлическое |  |
| --- | --- | --- | --- |
| детские игровые и спортивные площадки | не оборудована | - |  |
| твердое покрытие (асфальтирование) | не асфальтирована дворовая территория | покрытие асфальтом |  |

Директор ООО «АСК»                                     Г.А.Боброва

Гл. инженер  ООО «АСК»                               А.М.Глагольев